PERENCANAANPONDASI BORED PILEPADA PROYEK PEMBANGUNANCENTRAL NATURAL GAS

(STUDI KASUS STASIUN GAS INDUK PERTAMINA BITUNG-TANGERANG)

Enden Mina1), Rama Indera Kusuma2), Muhammad Fadhil Choliq3)

1), 3)Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jln. Jenderal Sudirman KM. 3 Kota Cilegon-Banten Indonesia

endenmina@yahoo.com, rama_sipil@yahoo.com

3) Alumni Program Studi S-1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: fadhil_man1@yahoo.com

ABSTRAK

Studi perencanaan pondasi bored pile ( tiang bor) dilakukan pada proyek pembangunan CNG Mother and Daughter Station berlokasi di Bitung Tangerang. Pondasi tiang bor pada proyek ini direncanakan untuk menahan beban kompresor gas.Tujuan dari studi ini adalah menghitung daya dukung kelompok pondasi tiang   bor  dan  penurunannya. Serta merencanakan pile cap dan pondasi tiang bor dengan merencanakan dimensi dan kebutuhan tulangan yang dibutuhkan. Metode-metode  yang   digunakan  dalam penelitian ini adalah metode Meyerhof dengan data hasil Standar Penetration Test (SPT) dan metode Skempton dan O’neil Reese dengan data properties tanah hasil uji laboratorium. Hasil analisis dibandingkan juga dengan menggunakan software GEO5 v.17. Hasil analisis perhitungan daya dukung pondasi tiang bor menunjukan  bahwa  daya  dukung  kelompok  tiang   berdasarkan Meyerhof untukadalah 272,78 ton dengan SF = 5,65 dan penurunannya 0,67cm, berdasarkan Skempton dan O’neil and Reese dengan data hasil uji laboratorium adalah 321,664 ton dengan SF=6,67 dan penurunannya 1,176cm, dan berdasarkan program GEO5 v.17 adalah 716,543 ton denganSF= 6,24 dan hasil penurunannya1,09cm. Analisis perhitungan tahanan beban lateral pondasi tiang bor menghasilkan  tahanan beban lateral pada tiang kelompok didapat 65,911 ton dengan defleksi tiang kelompok 0,00355 cm. Rencana Penulangan dan dimensi pile cap diperoleh dimensi pile cap 2,6 m x 7 m x 0,85 m dengan tulangan tarik sebesar D22-100 dan tulangan tekan sebesar D19-100 dengan jarak sengkang sebesar 250 mm dan dimensi tiang bor diameter 0,4 m dengan tulangan longitudinal tekan lentur sebesar 8 D19, serta tulangan geser (sengkang spiral) sebesar D19-150.

Kata kunci : Tiang bor, daya dukung, penurunan, beban lateral, pile cap

ABSTRACT

The study of  bored  pile foundation design performed on the projects Mother and Daughter CNG Station located in Bitung Tangerang . The bored pile foundation on the project is planned to support the weight of the gas compressor. The purpose of this study was to calculate the bearing capacity of bored pile foundation group and its settlement and also plan the dimension and reinforcement of bored piles and their pile cap. Design and analysis in this study using Meyerhof method for Standard Penetration Test ( SPT ) data and Skempton and Reese O'neil method using soil properties data of laboratory test results. Analytical results compared well with analytical calculations using softwareGEO5 v.17. The results of the analysis of bored pile bearing capacity calculations show that the bearing capacity of the pile group based Meyerhof is 272,78 tons with SF = 5.65 and the settlement is about 0,67cm, based on Skempton and O'Neil and Reese the bearing capacity is 321.664 tons with SF = 6,67 and settlement 1,176cm, and based on GEO5 V.17 software the capacity is 716.543 ton with SF = 6.24 and settlement 1,09cm. Analysis of lateral load resistance calculations produces lateral load resistance at 65.911 ton for pile group with  deflection 0.00355 cm. Design of reinforcement and dimensions of pile cap is 7 m 2.6 m 0.85 m with reinforcement for tensile reinforcement D22-100 and D19-100 with the press of stirrup spacing of 250 mm while dimensions of bored pile is diameter 0.4 m with reinforcement longitudinal bending press for 8 D19 , as well as shear reinforcement ( stirrups spiral ) of D19-150.

Keywords:Bored Pile, bearing capacity, settlement, lateral load resistance, pile cap

- PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Pembangunan suatu konstruksi pertama sekali yang dilaksanakan dan dikerjakan dilapangan adalah pekerjaan struktur bawah baru kemudian melaksanakan pekerjaan struktur atas. Pembangunan suatu pondasi sangat besar fungsinya pada suatu konstruksi. Secara umum pondasi didefinisikan sebagai bangunan bawah tanah yang meneruskan beban yang berasal dari berat bangunan itu sendiri dan beban luar yang bekerja pada bangunan ke tanah yang ada disekitarnya.

Semakin pesatnya perkembangan industri didaerah Bitung dan daerah sekitarnya membuat pertamina gas mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu pertamina membangun sebuah proyek “PembangunanCNGmother and daughter station berbasis di Bitung-Tangerang” yaitu sebuah proyek penyediaan gas alam yang diharapkan bisa memasok kebutuhan gas untuk industri Bitung dan sekitarnya.

- Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat perencanaan pondasi tiang bor (bored pile) beserta pile cap nya padaproyek pembangunan CNG mother and Daughter station berbasis di Bitung. Berdasarkan desain tersebut akan ditinjau kapasitas daya dukung pondasi dan penurunan yang terjadi akibat beban kompresor melalui perhitungan manual dan software GEO5 v.17. Daya dukung pondasi hasil perencanaan akan dibandingkan dengan daya dukung pondasi yang digunakan di lapanagan untuk melihat efektivitaspondasinya.

- TINJAUAN PUSTAKA

Putro (2011) melakukan perencanaan pondasi tiang bor untuk proyek Gedung menara Palama Jakarta.Hasil penelitiannya memberikan nilai daya dukung tiang untuk kedalaman 14 m mencapai 105 ton per tiang tunggal dengan diameter 0.8 m dan penurunannya mencapai 0.001 m yang dihitung dengan program FB-Pier.Untuk tiang dengan kedalaman 16 m dan diameter 1 m diperoleh daya dukung 339.43 ton per tiang.

Danuatmaja (2009) melakukan perencanaan tiang bor pada Gedung Kampus STIE-IBS di Jakarta. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa penurunan tiang yang terjadi untuk tiang dengan diameter 0.6 m sebesar 0.0158 m,  untuk tiang dengan diameter 8 m diperoleh nilai penurunan tiang 0.0191 m dimana metode analisisi penurunan menggunakan metode semi empiris. Penulangan mengacu SK SNI T-15-1991-03 untuk Tiang diameter 0.6 m menggunakan 10D22 dan untuk tiang diameter 0.8 m penulangan menggunakan 13 D25.

Anggara (2010) menganlaisa pondasi tiang bor Pada Proyek Jembatan Tambalan II yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta..Analisisyangdigunakanadalahdenganmetodestatisyaitudengan data ujilaboratorium dandataSPT (lapangan).Analisa dilakukan untuk diameter 0.6, 0.8 m dan 1 m dengan kedalaman 15 m.berat total beban dilakukan dnegan menggunakan SAP 2000.

- LANDASAN TEORI

- Penyelidikan Lapangan dengan Pengeboran

Penyelidikan lapangan yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan jenis peralatan bor mesin. Pengeboran yang dilakukan adalah untuk menentukan profil lapisan tanah terhadap kedalaman dan juga untuk menentukan sifat - sifat fisis tanah meliputi : jenis tanah, warna tanah, tingkat plastisitas tanah, serta juga untuk pengambilan sampel tanah dalam tabung untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Lebih terperinci penyelidikan dengan pengeboran ini bertujuan :

- Untuk mengevaluasi keadaan tanah secara visual terperinci

- Untuk mengambil sampel tak terganggu (undisturbed) dan sampel terganggu (disturbed) untuk diselidiki di laboratorium.

- Untuk melaksanakan test penetrasi SPT yang digunakan untuk menduga kedalaman tanah keras.

Adapun penyelidikan lapangan diproyek ini yang dilakukan adalah 2 titik uji sondir dan satu titik uji N-SPT (Deep boring).

- Pengertian Pondasi Tiang Bor

Pondasi tiang bor (bored pile) adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah pada awal pengerjaannya. Bored pile dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, baru kemudian diisi tulangan dan dicor beton. Tiang ini biasanya dipakai pada tanah yang stabil dan kaku, sehingga memungkinkan untuk membentuk lubang yang stabil dengan alat bor. Jika tanah mengandung air, pipa besi dibutuhkan untuk menahan dinding lubang dan pipa ini ditarik ke atas pada waktu pengecoran beton. Pada tanah yang keras atau batuan lunak, dasar tiang dapat dibesarkan untuk menambah tahanan dukung ujung tiang.

- Keuntungan dan Kerugian Pondasi Tiang Bor

- Keuntungan pemakaian pondasi tiang bor :

- Pemasangan tidak menimbulkan gangguan suara dan getaran yang membahayakan bangunan sekitarnya.

- Mengurangi kebutuhan beton dan tulangan dowel pada pelat penutup tiang (pile cap). Kolom dapat secara langsung di letakkan di puncak tiang bor.

- Kedalaman tiang dapat divariasikan.

- Tanah dapat diperiksa dan dicocokkan dengan data laboratorium.

- Tiang bor dapat dipasang menembus batuan.

- Diameter tiang memungkinkan dibuat besar, bila perlu ujung bawah tiang dapat dibuat lebih besar guna mempertinggi kapasitas dukungnya.

- Tidak ada resiko kenaikan muka tanah.

- Penulangan tidak dipengaruhi oleh tegangan pada waktu pengangkutan.

- Kerugian pemakaian pondasi tiang bor :

- Pengecoran tiang bor dipengaruhi kondisi cuaca.

- Pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi air tanah karena mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik.

- Mutu beton hasil pengecoran bila tidak terjamin keseragamannya di sepanjang badan tiang bor mengurangi kapasitas dukung tiang bor, terutama bila tiang bor cukup dalam.

- Pengeboran dapat mengakibatkan gangguan kepadatan, bila tanah berupa pasir atau tanah yang berkerikil.

- Air yang mengalir ke dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan tanah, sehingga mengurangi kapasitas dukung tiang.

- Akan terjadi tanah runtuh (ground loss) jika tindakan pencegahan tidak dilakukan.

- Pembebanan Pondasi Tiang Bor

Dalam  melakukan analisis desain suatu  struktur bangunan, perlu adanya gambaran yang jelas mengenai perilaku dan  besar beban yang bekerjapadastruktur.Hal pentingyangmendasaradalahpemisahanantara beban-bebanyangbersifatstatisdandinamis.

- Beban Statis

Bebanstatisadalahbebanyang memilikiperubahanintensitas bebanterhadapwaktuberjalanlambatatau konstan.Bebanstatisini terdiridaribeban mati dan beban hidup.

- Beban Dinamik

Beban dinamikadalahbeban denganvariasi perubahanintensitas bebanterhadapwaktuyangcepat.Bebandinamisini terdiridaribeban gempa dan beban angin.

- Kapasitas Dukung Tiang Bor

- Berdasarkan Data Laboratorium

- Kapasitas Dukung Ujung Tiang

Qb=b fb

Dengan:

Ab=Luaspenampangujungbawahtiang(m2)

fb=tahanan ujung neto per satuan luas (kPa)

fb= 0,60.rN60≤ 4500 kPa

Dengan:

N60=nilai N-SPT rata – rata antara ujung bawah tiang bor sampai 2db di   bawahnya. Tidak perlu dikoreksi terhadap overbudden.

db=diameter ujung bawah tiang bor (m)

r = tegangan referensi = 100 kPa

- Kapasitas Dukung Selimut Tiang

Qs  =0,45. Cu. As

Dengan:

Qs    =Tahanangesekdindingultimit(ton).

Cu  = Kohesirata-ratatanahpadakondisitakterdrainasedisepanjangtiang(ton/m2).

As    =Luasselimuttiang(m2).

- Kapasitas Dukung Ultimit Tiang

Qult=Qb+Qs

Dengan:

Qult=Kapasitasultimittiangbor(ton)

Qb =Tahananujungultimit(ton)

Qs  =Tahanangesekdindingultimit(ton)

- Kapasitas Ijin Tiang Bor

Qall = Qult / SF

Dengan:

Qult=Kapasitasultimittiangbor(ton)

Qall=Kapasitasijin tiang bor(ton)

SF=Faktor Keamanan Tiang Bor

- Kapasitas Tahanan Beban Lateral Ultimit

- Kriteria Tiang

Untuk menentukan   apakah tiang termasuk tiang panjang atau tiang pendek,makasalahsatunyaperludiketahauifaktorkekuatantiang,  yangdapat ditentukan dengan menghitung faktor-faktor kekakuan R  dan T. Batasan ini terutamadigunakanuntukmenghitungdefleksitiangolehakibat gayahorizontal.

T=5Ep.Ipnh

Dengan:

T=Faktorkekakuanuntukmodulustanahkonstan yang tidak konstan

Ep	= Moduluselastisitastiang(kN/m2)

nh	= Koefisien variasi modulus (kN/m3)

Ip	= Momen Inersia tiang (m4)

R	= 4Ep.Ipk

Dengan:

R	=Faktorkekakuanuntukmodulustanahkonstan

Ep	= Moduluselastisitastiang(kN/m2)

k	= Modulus reaksi subgrade

Tabel 1.Kriteriatiang kaku dan tiang tidak kaku

| Jenis(perilaku)tiang | MudulusTanah(K) bertambah dengan kedalaman | MudulusTanah (K)konstan |
| --- | --- | --- |
| Kaku(ujungbebas) | L≤2T | L≤2R |
| Tidakkaku(ujungbebas) | L≥4T | L≥3,5R |

- Hitungan Tahanan Beban Lateral Ultimit

Hu =9cud(L-3d/2)

Mmak= Hu(L/2 + 3d/4)

Dengan:

Hu 	= Tahanan lateral ultimit tiang (ton)

Mmak = Momen dimana tiang mencapai batas maksimum (ton.m)

cu	= Kohesi tak terdrainase (kN/m2)

L   	= Panjang Tiang (m)

d   	= Diameter tiang (m)

- Penurunan Pondasi Tiang Bor

- Untuk tiang apung atau tiang friksi

S = Q.IEs.D

- Untuk tiang apung atau tiang friksi

S = Q.IEp.D

Dengan:

S  = Penurunan tiang tunggal (cm)

Q  = Beban yang bekerja (ton)

I0  = Faktor pengaruh penurunan tiang yang tidak mudah mampat

Rk = Faktor koreksi kemudahan mampatan tiang

Rh = Faktor koreksi untuk kelebihan lapisan yang terletak pada tanah keras.

Rμ  = Faktor koreksi angka poison μ

Rb  = Faktor koreksi untuk kekakuan lapisan pendukung

h	 = Kedalaman total lapisan tanah ujung tiang ke muka tanah

D   = Diameter tiang

- Penurunan tiang elastis

S = Q+ξ.QsLA.Ep

Dimana:

Q = Beban yang bekerja (ton)

Qs = Tahanan gesek (ton)

ξ   = koefisien dari skin friction

Ep = Modulus elastisitas dari bahan tiang (kPa)

- Penurunan Ijin

Sizin = 10%. D

Dimana:

D = Diameter tiang

- Perencanaan Pile Cap

- Lentur(flexure)

b	= .0,85.fc'fy600600+fy

Dengan:

b 	: Rasio Tulangan

- : Faktor distribusi tegangan beton

fy	: Tegangan leleh baja (MPa)

fc’ 	: Kuat tekan beton (MPa)

 maks= 0,75 x b

m	= fy0,85.fc'

Rmaks=  mak x fy x (1-1/2 mak x m)

min	= 1,4fy

Mn	= Mu

Rn	= Mnbxd2

Rasio tulangan yang diperlukan

perlu	= 1m1−1−2m.Rnfy

Tulangan pokok

As	=  x b x d

D	= 1/4D2

- Geser(shear)

- Geser satu arah

Vc1 = f'c6x lw x t

Dengan:

Vc1 = Gaya Geser satu arah(ton)

t   = Tebal pile cap efektif (mm)

lw = Panjang pile cap(mm)

f’c = mutu beton (MPa)

- Geser dua arah

Vc2  = f'c6x bw x t

Dengan:

Vc2 = Gaya Geser dua arah(ton)

t   = Tebal pile cap efektif (mm)

bw = Lebar pile cap(mm)

f’c = mutu beton (MPa)

- Perencanaan Tulangan Pondasi Tiang Bor

- Menentukan eksentrisitas

e = MuPu

- Kemudian transformasikan kolom bundar menjadi penampang persegi ekivalen untuk menentukan eksentrisitas dalam keadaan balanced.

- Tebal dalam arah lentur sebesar

0,8h

- Lebar kolom segiempat ekivalen

b=Ag0,8h

- Luas tulangan total Ast didistribusikan pada dua lapis

As = As’ = 12n4D²

- Jarak antar lapis tulangan

23Ds

- Jarak tulangan (tekan/tarik) terhadap tepi terluar beton

d’ = ds = 12(Ds- 2/3 Ds)

- Cek apakah kuat tekan rencana penampang (Pr) lebih besar dari kuat tekan rencana yang bekerja (Pu)

Faktor reduksi kekuatan  =0,7

Ast = n. ¼ .(D)2

Ag = ¼ .(D)2

   = AstAg

m  = fy0,85.f'c

Pn= 0,85.h2.f’c0,85.eh−0,382+m.g.D20,85.eh0,38.

Pr= Pn

Syarat Pr>Pu (OK)

Jika Pr<Pu, maka ubahlah ukuran kolom dan (atau) tulangnya.

- Program GEO5 v.17

Software GEO5 v.17 adalah versi terbaru dari software GEO5, GEO5 v.17 digunakan di 90 negara di seluruh dunia. Tugas rekayasa adalah sama yaitu untuk membuktikan bahwa konstruksi tersebut aman dan dirancang dengan baik. Karakteristik dasar dari struktur (misalnya geometri dinding, medan, lokalisasi jangkar, dll) adalah sama di seluruh dunia, cara untuk membuktikan bahwa pembangunan tersebut aman dan teori analisis yang digunakan berbeda. Sejumlah besar teori-teori baru dan faktor terutama parsial analisis menyebabkan input data dalam jumlah besar dan program yang rumit. Program ini memakai prinsip metode elemen hingga dalam menganalisis permasalahan di bidang geoteknik, seperti analisis pondasi, dinding penahan tanah, tunnel, jembatan, dll.

Dalam analisis tugas akhir ini peneliti memakai analisis untuk pondasi tunggal dan analisis untuk pondasi kelompok pada software GEO5.v.17. Input program GEO5.v.17 untuk pondasi tunggal adalah data struktur, jenis struktur, jenis pondasi, data tanah. Sedangkan output untuk pondasi tunggal adalah daya dukung pondasi, penurunan (settlement) dan faktor keamanan (safety factor). Input program GEO5.v.17 untuk pondasi kelompok adalah data struktur, jenis struktur, jenis pondasi, banyaknya ponadasi dalam satu kelompok tiang dan data tanah. Sedangkan output untuk pondasi kelompok adalah daya dukung pondasi, penurunan (settlement) dan faktor keamanan (safety factor).

- METODOLOGI PENELITIAN

- Pengambilan Data

Dalammenganalisisdayaukungpondasikompresor diperlukan parameter-parametertanah yang jelassehinggadapatditentukankeamanansuatu konstruksiyang sesuaikondisilapangan.

- Data Tanah

DatatanahyangdigunakanadalahdatahasilpengujianlapanganSPT, Sondir danlaboratoriumpada proyek pembangunan CNG mother and Daughter Stationdi Bitung-Tangerang. Hasil pengumpulan data  tanah terdiri dari:d (Berat jenis tanah kering), s (Berat jenis tanah jenuh), c (kohesi tanah), (sudut gesertanah), v (void rasio),  kemudian dilengkapi dengan datapropertis mesin kompresor, sertadatapelengkap untuk analisis GEO5v.17,

- Proses Perancangan

Tahapan proses perancangan padapenelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan data

Datayangdikumpulkan adalahdatatanah,datapondastiang pancang,dandatabeban kompresor.

- Perhitungan  Dayadukung dan PenurunanTiangBor

Perhitungan daya dukung pondasi dan penurunan pondasi dilakukan dengan menggunakan metode statis, metode skempton untuk tanah lempung berdasarkan data data laboratorium dari hasil penyelidikan tanah. Metode O’neiland Reese untuk tanah pasir serta metode meyerhofyang menggunakan data SPT dari hasil penyelidikan tanah.

.Pada tahapinipenelitijugamelakukanpemodelandengan softwareGeo5 v.17 untuk mendapatkan hasil dayadukungtiang bor dan penurunannya.

- Perencanaan Pondasi Tiang Bor

Perencanaan pondasi tiang bor meliputi penentuan dimensi tiang bor beserta tulangannya, diikuti dengan penulangan pada pile cap nya. Desain berdasarkan perhitungan beban secara manual  berupa nilai Mu, Vu, dan Pu dari  tahap analisis pembebanan. Selanjutnya dilakukan pengecekan  kapasitas daya dukung serta  perhitungan penurunan pondasi tiang bor.

- ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambar 2 adalah sketsa untuk tampak samping pondasi kompresor dengan profil tanahnya. Pondasi menahan beban  kompresordengan tinggi 2.802 m dan direncanakan pile cap dengan tinggi 0,85 m, semua beban tersebut direncanakandidukung oleh pondasi tiang bor berpenampang lingkaran dengan diameter 0,4 m dengan panjang 8,1 m. Pada lapisan pertama terdapat jenis tanah urugan yang didominasi oleh pasir dengan tebal lapisan 2,1 m. Pada lapisan kedua terdapat jenis tanah silty clay dengan tebal lapisan 3 m. Dan pada lapisan ketiga terdapat jenis tanah silty sand dengan tebal lapisan 7 m.

Gambar 2Detail potongan rencana pondasi

Sumber: Hasil analisis, 2014

- Pembebanan Pondasi

- Beban Mati

Tabel 2.Beban Mati yang bekerja pada pondasi

| No | Beban | Nilai | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresor | 11 | Ton |
| 2 | Pile cap | 37,128 | Ton |
| Jumlah |  | 48,128 | Ton |

Sumber: Analisis Penulis, 2014

- Beban Hidup

Berdasarkan PPURG 1987 terdapat beban hidup pekerja diasumsikan sebesar 100 kg.

- Beban Gempa

Berdasarkan perhitungan beban gempa menggunakan metode statik ekivalen berdasarkan SNI- Gempa 2002 didapat beban gempa arah x dan arah y sebesar 15,429 ton

- Analisis Kapasitas Daya Dukung Tiang

- Berdasarkan Data Laboratorium

Perhitungan kapasitas daya dukung tiang bor menggunakan metodeSkempton(1966), metode O’neill dan Reese(1989) dan diambil dari data laboratorium.Beban yang bekerja untuk setiap tiang dibagi dengan jumlah tiang.

- Kapasitas dukung ujung tiang (Qb)

Qb = 25,32 ton

- Kapasitas dukung selimut tiang (Qs)

Lapisan 1

Qs1 = 4,014 ton

Lapisan 2

Qs2 = 6,359ton

Lapisan 3

Qs3 = 44,723 ton

Qs = Qs1+Qs2+Qs3

= 4,014 + 6,359 + 44,723

= 55,096 ton

- Kapasitas dukung ultimit tiang (Qu)

Qult= Qb + Qs

= 25,32 + 55,096

= 80,416 ton

- Nilai Safety Factor (SF)

SF	= DayaDukungUtimitBebanyangBekerja (untuk 1 tiang bor)

= 80,41612.07025

= 6,67

- Berdasarkan Data Laboratorim

Perhitungan kapasitas daya dukung tiang bor menggunakan Meyerhof1976)dan data diambil pada DB1.

- Kapasitas dukung ujung tiang (Qp)

Qp = 37,8 ton

- Kapasitas dukung selimut tiang (Qs)

Lapisan 1

Qs1 = 5,275 ton

Lapisan 2

Qs2 = 7,536 ton

Lapisan 3

Qs3 = 17,584ton

Qs = Qs1+Qs2+Qs3

= 5,275 + 7,536 + 17,584

= 30,395 ton

- Kapasitas dukung ultimit tiang (Qu)

Qult= Qb + Qs

= 37,8 + 30,395

= 68,195 ton

- Nilai Safety Factor (SF)

SF	= DayaDukungUtimitBebanyangBekerja (untuk 1 tiang bor)

= 68,19512.07025

= 5,65

Hasil analisa daya dukung untuk setiap tiang dapat diringkas seperti dalam Tabel 5.

Tabel 5.

| Data yang digunakan | Metode yang digunakan | Daya Dukung Ultimit Tiang | Faktor Keamanan SF |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab | Skempton dan O'neil and Reese | 80,416 kN | 6,67 |
| SPT | Meyerhoff | 68,195 kN | 5,65 |

Nilai faktor keamanan (SF) menandakan nilai perbandingan daya dukung pondasi terhadap beban yang bekerja.Dengan nilai SF lebih besar 3.5 maka desain pondasi tiang bor yang diusulkan memiliki tingkat keamanan yang baik.

Gambar 3 memberikan tampak atas pondasi yang direncanakan terdiri dari empat buah tiang bor dengan diameter 0.4 m yang dianggap sebagai tiang kelompok.

Gambar 3.Susunan pondasi tiang kelompok

Sumber: Hasil analisis, 2014

Hasil analisis daya dukung kelompok tiang dengan metode yang sama secara ringkas disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6.

| Data yang digunakan | Metode yang digunakan | Daya Dukung Ultimit Tiang |
| --- | --- | --- |
| Laboratorium | Skempton dan O'neil and Reese | 321,664 ton |
| SPT | Meyerhoff | 272,78 ton |

Sumber: Hasil analisis, 2014

- Perhitungan Tahanan Beban Lateral Pada Tiang Bor

- Kriteria Jenis Tiang

T	= 5Ep.Ipnh

= 5257429,6.0,049500

= 1,907

Nilai 2T ≥ L, maka tiang termasuk jenis tiang kaku (ujung jepit)

- Perhitungan Defleksi, Momen Pada Tiap Lapisan Tanah

Tabel5.Nilai Defleksi dan momen tiang tunggal akibat beban lateral

| Kedalaman | Defleksi | Momen |
| --- | --- | --- |
| m | mm | ton.m |
| 0 | 4,58 | -8,682 |
| 2,1 | 1,87 | 13,039 |
| 5,1 | 0,272 | 5,67 |
| 8,1 | -3,22 | 0 |

Sumber: Analisis Penulis, 2014

Gambar2. Defleksi tiang ujung jepit akibat beban lateral

Sumber: Hasil analisis, 2014

Gambar 3. Momen pada tiang ujung jepit akibat beban lateral

Sumber: Hasil analisis, 2014

- Perhitungan Tahanan Beban Lateral

Menghitung Beban Lateral Tiang (Hu)

Nilai cu		= 37,5 kN/m2

My/cu.d3	= 86,82/37,5.0,43

= 36,175

Maka dengan menggunakan grafik hubungan Hu/cu.d2 dengan My/cu.d3 untuk tahanan lateral ultimit tiang dalam tanah kohesif didapat:

.Hucu.d²= 25

Hu      = 25 x(37,5x0,42)= 150  kN =

15 ton

Pada Hu tersebut, momen yang bekerja pada tiang adalah Mmak

Mmak	= Hu(L/2+3d/4)

= 15 (8,1/2 + 3.0,4/4)

= 65,25 ton.m

Pada Mmak tersebut, kedalaman tiang terletak pada kedalaman f

f	= Hu9.cu.d

= 1509.37,5.0,4

= 1,1 m

- Perencanaan Pile Cap dengan Empat Pile

Dari perencanaan pile cap didapat:

Tulangan Tarik D22 -100

Tulangan Tekan D19-100

Jarak sengkang 250 mm

- Perencanaan Tulangan Pondasi Tiang Bor

Dari perencanaan pile cap didapat:

Diameter Tulangan D-19

Digunakan susunan tulangan 8 D 19

Digunakan Sengkang D 19-150

Pr  > Pu

2694,472 ton >57,913 ton	AMAN

Tulangan penyaluran dengan panjang 300 mm

- Penurunan tiang dan penurunan ijin

Berdasarkan hasil perhitungan untuk tiang friksi dan tiang ujung berturut-turut diperoleh nilai penurunan 0.0812 cm dan 0.76 cm yang lebih kecil dari penurunan ijinnya yaitu 10% dari diameter pondasi yaitu 4 cm. untuk penurunan konsolidasi pada lapisan lempung yang terjadi diperoleh angka penurunan mencapai 1,3396 cm.Secara keseleruhan nilai penurunan pondasi masih berada dalam batas aman.

- Analisis Program GEO5 v.17

Dalam analisis kalkulasi dengan menggunakan software GEO5 v.17 pile group ada beberapa metode yang digunakan. Untuk analisis daya dukung vertikal penulis menggunakan metode safety factors (ASD)  dan analisis penurunan menggunakan analisis modulus oedemetri (Eoed), perencanaan struktur menggunakan metode LRFD 2003 dengan perencanaan struktur beton berdasarkan ACI 318-11.

Hasil output GEO5 v.17:

Gambar 4. Tampilan hasil analisis daya dukung vertikal pondasi pada program GEO5 v.17 (Pile Group)

Dari hasil analisis didapat:

Daya dukung vertikal untuk tiang kelompok	= 7165,43 kN

Beban vertikal maksimum			= 1147,60 kN

Safety factor (SF)				= 6,24

Gambar 5. Tampilan hasil analisis penurunan  pondasi pada program GEO5 v.17 (Pile Group)

Hasil perbandingan anatara hasil analisa menggunakan metode Meyerhof, Skempton dan Reese dan  O’neil dengan hasil output dari Software Geo5 v.17 disajikan dalam Tabel 7.

| Metode yang digunakan | Beban bekerja (ton) | Daya dukungultimit (ton) | SF |
| --- | --- | --- | --- |
| Skempton dan O'neil and Reese | 48,218 | 321,664 | 6,67 |
| Meyerhof | 48,218 | 272,78 | 5,65 |
| SoftwareGEO5 v.17 | 48,218 | 716,543 | 6,24 |

Nilai SF antara ketiga hasil pada Tabel 7 tidak terlalu jauh perbedaannya sehingga akurasi analisa antara ketiga metode hampir sama. Hasil analisis dan desain pondasi tiang bor menggunakan 4 buah tiang bor berpenampang bulat dengan diameter tiang 0,4 m dan panjang 8,1 m serta menggunakan mutu beton K-350 mendapatkan hasil yang lebih efisien dari kondisi eksisting di lapangan yang sebelumnya sudah dianalisa oleh Anwar (2013) dengan menggunakan 6 buah tiang pancang persegi dengan diameter tiang 0,3 m x 0,3 m dan panjang 6 m serta menggunakan mutu beton K-350. Dengan demikian pondasi tiang bor bisa dijadikan solusi untuk dijadikan pondasi kompresor karena memiliki SF yang lebih kecil jika menggunakan pondasi tiang pancang.Tabel 8 memberikan gambaran perbandingan antara desain tiang bor dengan kondisi existing di lapangan.

Tabel 7. Hasil daya dukung pondasi dengan tiga metode

| Analisa Perhitungan | Perencanaan Tiang Bor | Kondisi di Lapangan (Tiang Pancang) |
| --- | --- | --- |
| Jumlah tiang | 4 buah | 6 buah |
| Diameter Tiang | 0,4 m x 0,4 m | 0,6 m x 0,6 m |
| Panjang Tiang | 8,1 m | 6 m |
| Daya Dukung Tanah | 716,543 ton | 802,637 ton |
| Penurunan | 1,09 cm | 1,164 cm |
| Safety Factor | 6,24 | 11,888 |

- KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan desain pondasi bored pile untuk proyek CNG Mother and Daughter Station Cibitung dapat disimpulkan beberapa hal sebai berikut:

- Daya dukung pondasi tiang bor kelompok dengan menggunakan 4 buah tiang bor berdiameter 0,4 m dengan panjang tiang 8,1 m daya dukung kelompok tiang berdasarkan Meyerhof untuk data SPT = 272,78 ton dengan SF = 5,65, menurut metoda Skempton dan O’neil and Reese untuk data laboratorium diperoleh kapasitas 321,664 ton dengan SF = 6,67 dan berdasarkan program GEO5 v.17diperoleh kapasitas daya dukung pondasi 716,543 ton dengan SF = 6,24. Nilai SF dari ketiga metode tidak terlalu besar perbedaannya.

- Berdasarkan perencanaan pile cap didapat desain dimensi pile cap 2,6 x 7 x 0,85 m dengan tulangan tarik sebesar D22-100 dan tulangan tekan sebesar D19-100 dengan jarak sengkang sebesar 250 mm dan perencanaan pondasi tiang bor didapat dimensi tiang bor diameter 0,4 m dengan tulangan longitudinal tekan lentur sebesar 8 D19, serta tulangan geser (sengkang spiral) sebesar D19-150.

- Untuk penurunan pondasi tiang bor kelompok dengan menggunakan 4 buah tiang bor berdiameter 0,4 m dengan panjang tiang 8,1 m 1,176 cm, untuk program GEO5 v.17 didapatkan nilai yaitu 1,09 cm.

Desain pondasi kelompok empat buah tiang bor dengan masing-masing diameter 0.4 m memberikan hasil yang lebih efisien dimana nilai SF yang dihasilkan lebih efisien dibandingkan menggunakan 6 buah tiang pancang seperti kondisi existingnya.

- Saran

Untuk mendapatkan hasil analisa yang lebih baik dan akurat untuk penelitian selanjutnya dapat membandingkan hasil perencanaan dan analisa  daya dukung pondasi tiang bor dengan menggunakan metode lain seperti menggunakan metode yang menggunakan data CPT dan membandingkan hasil data CPT dan SPT serta dengan variabel rumus yang lebih banyak lagi. Penggunaan software yang lebih beragam dalam desain dan analisa pondasi selain Geo5 v.17 juga dapat menjadi masukan untuk penelitian lanjutan seperti pemakaian software  plaxis 8.1, software SHAFT1 dan software FB-Multipier.

- DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Yoga, Febri, 2010, “Analisis Pondasi Tiang Bor pada Proyek Jembatan Tambalan II”.Yogyakarta.

Anwar, Saepul, 2014, “Analisis Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang pada Proyek Pembangunan Central Natural Gas (Studi kasus: Stasiun Gas Induk Bitung)”.Cilegon.

Bowles,JosephE,1998, Analisis danDesainPondasiedisikeempatjilid2, Erlangga,Jakarta.

Danuatmaja, Yunida, 2009, “Perencanaan Pondasi Tiang Bor pada Gedung Kampus STIE-IBS”.Jakarta.ion

Das,M,B.,1941,PrinciplesofFoundationEngineeringSeconEdition,PWS-KentPublishingCompany,Boston

Hardiyatmo,HaryChristady.,1992,Mekanikatanah1.GadjahMadaUniversity press,Yogyakarta.

Hardiyatmo,HaryChristady., 2011, Analisis dan Perencanaan Fondasi I.Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hardiyatmo,HaryChristady., 2011, Analisis dan Perencanaan Fondasi II.Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Meyerhof,G.G, 1976, Bearing Capacity and Settlement of Pile Foundations, ASCE Journal of Geotechnical Eng. Vol. 102, No. GT3, pp. 197-228.

O’Neilll, M.W. and Reese, L.C. (1999), Drilled Shaft: Construction Prosedures and Design Methods, Report for FHWA-IF-99-025.

Peck,RalphB,Dkk.1973, “Teknik Fondasi EdisiKedua”.GadjahmadaUniversity press,Yogyakarta.

PPPURG, 1987, Pedoman Pembebanan pada Rumah dan Gedung. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Putro, A, Galeh,2011,“PerencanaanPondasi Tiang Borpada Proyek Gedung Menara    Palma ”.Jakarta.

Skempton, A.W. (1951), The Bearing Capacity of Clays, Proc. Build. Res. Congres, London, England.

SNI 03 – 1726, 2002, Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Gedung. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

SNI 03 – 2847, 2002, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung. Badan Standarisasi Nasional, Bandung.

SNI2728,2008,TentangCara UjiPenetrasi denganAlatSondir.BadanStandarisasi Nasional,Jakarta.

SNI 4153, 2008, Tentang Cara Uji Penetrasi dengan SPT. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

Vesic, A.S. (1977), Design of Pile Foundations, NCHRP Synthesis 42, Transportation Research Board, Washingthon, D.C.